ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ»

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ТСМ-СМАРТ "ПАК-200"

Программирование ТСМ-смарт ПАК-200. Примеры программ.

www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел.: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г. Таруса, Серпуховское шоссе, д.24 Тел.: (484) 352-62-47

Группа компаний "ТЭМ" является одним из крупнейших поставщиков оборудования для учета и сбережения тепловой энергии. Активно работает на рынке всех стран Таможенного союза.

Основными направлениями деятельности компании являются:

- разработка, производство и поставка приборов учета тепла и расхода жидкости

- разработка, производство и поставка регуляторов температуры

- разработка, производство и поставка термометров

- разработка, производство и поставка защищенного сетевого оборудования

- разработка, производство и поставка поверочных установок

- оказание услуг по контрактным разработкам оборудования для различных областей промышленности

Группа компаний "ТЭМ" включает в себя:

- ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ" г.Москва

- ООО НПФ "ТЭМ-прибор" г.Москва

- ООО «ТЭСМАРТ-промэнерго» г. Минск

Контактные данные:

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47

e-mail: ekotem@tem-pribor.com        сайт: www.tem-pribor.com

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	МОДУЛЬ РАБОТЫ С РЕЛЕ	6

1.1	ВКЛЮЧИТЬ ПООЧЕРЕДНО ВСЕ РЕЛЕ НА ПЛАТЕ RELAY1 В ЦИКЛЕ	7

1.2	ВЫКЛЮЧИТЬ ПООЧЕРЕДНО ВСЕ РЕЛЕ НА ПЛАТЕ RELAY1 В ЦИКЛЕ	7

1.3	ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ РЕЛЕ НА ПЛАТЕ RELAY1 ОДНОВРЕМЕННО	7

1.4	ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ РЕЛЕ НА ПЛАТЕ RELAY1 ОДНОВРЕМЕННО	7

1.5	ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ РЕЛЕ ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ (ВАРИАНТ C ПЕРЕМЕННЫМИ)	7

1.6	ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ РЕЛЕ ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ (ВАРИАНТ БЕЗ ПЕРЕМЕННЫХ)	8

1.7	ОДНОКРАТНОЕ ОТКРЫТИЕ РЕЛЕ В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ	8

1.8	ОТКРЫТИЕ ЗАКРЫТИЕ РЕЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ ДАТЧИКОВ С ИНТЕРВАЛОМ ПРОВЕРКИ	9

1.9	ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ РЕЛЕ ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ (ВАРИАНТ C ПЕРЕМЕННЫМИ) В ФОНОВОМ ПРОЦЕССЕ	9

1.10	ОДНОКРАТНОЕ ОТКРЫТИЕ РЕЛЕ В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ В ФОНОВОМ ПРОЦЕССЕ	9

1.11	ОТКРЫТИЕ ЗАКРЫТИЕ РЕЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ ДАТЧИКОВ С ИНТЕРВАЛОМ ПРОВЕРКИ В ФОНОВОМ ПРОЦЕССЕ	10

2.	МОДУЛЬ РАБОТЫ С РЕГУЛЯТОРОМ	11

2.1	РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ	12

2.2	ЗАДАНИЕ СВОИХ PID ХАРАКТЕРИСТИК РЕГУЛЯТОРА	12

2.3	ЗАДАНИЕ РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА В ФОНОВОМ ПРОЦЕССЕ	13

2.4	ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА В РАБОТУ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПАРАМЕТРА VAD С ДАТЧИКА D1	13

2.5	РАБОТА РЕГУЛЯТОРА ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ	13

2.6	ЗАДАНИЕ РЕГУЛЯТОРА С ПЕРЕМЕННЫМИ PID НАСТРОЙКАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА	15

2.7	ЗАДАНИЕ РАЗНЫХ PID СЕКЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА	15

2.8	РАБОТА РЕГУЛЯТОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАНИЙ СТОРОННЕГО ДАТЧИКА	16

3.	МОДУЛЬ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ	17

3.1	ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ INI ФАЙЛА	17

3.2	ЗАПИСЬ ДАННЫХ В INI ФАЙЛ	17

3.3	ВЫВОД ТЕКСТА В ОКОШКЕ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ	18

3.4	ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ФАЙЛА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ	18

3.5	ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ФАЙЛА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЯ.	18

3.6	ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ФАЙЛА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ РАЗ В СУТКИ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ	19

3.7	ОТПРАВКА ФАЙЛА НА FTP СЕРВЕР	19

3.8	ОТПРАВКА СООБЩЕНИЯ НА ДИНАМИК ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	19

4.	МОДУЛЬ РАБОТЫ С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ КНОПКАМИ	20

4.1	СООБЩЕНИЕ НА ВЫВОД ЭКРАНА КНОПКИ	20

4.2	ОТКРЫТИЕ/ОСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛЯТОРА ПРИ НАЖАТИИ НА ПРОГРАММИРУЕМУЮ КНОПКУ	20

4.3	ЗАКРЫТИЕ/ОСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛЯТОРА ПРИ НАЖАТИИ НА ПРОГРАММИРУЕМУЮ КНОПКУ	21

5.	МОДУЛЬ РАБОТЫ С АППАРАТНЫМИ КНОПКАМИ	23

6.	ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	25

6.1	Голосовое оповещение об изменении состояния реле (в данном случае реле 1 на плате Relay1)	25

6.2	Фоновый процесс голосового оповещения	26

7.	ГОЛОСОВАЯ АКТИВАЦИЯ КОМАНД	27

8.	РАБОТА СО СЦЕНАРИЯМИ	30

8.1	Регулирование расхода	37

8.2	Регулирование температуры	42

Заключение	50

- ВВЕДЕНИЕ

Система автоматизации технологических процессов ТСМ-СМАРТ «ПАК-200» сделана на базе ТСМ-смарта и предназначена для

- организации различных процессов и сценариев работы внешних

- устройств в зависимости от получаемых данных с множества

- датчиков. С помощью ТСМ-смарта и блока реле можно организовать

- управление внешними устройствами (клапанами, заслонками,

- сигнализацией и пр.) в зависимости от получаемых данных от

- теплосчетчиков, расходомеров, регуляторов (например, давления,

- температуры, расхода, датчиков влажности, освещенности и др.).

Все новые функции могут работать как параллельно с возможностями стандартного ТСМ-смарт (находятся на порту 8080, то есть по адресу: текущий IP:8080), так и отдельно (тогда необходимо в конфигураторе ТСМ-смарт отключить «Автоматический опрос»).

Настоящая инструкция определяет список программ, распределенных по темам. Используя данные программы можно создавать процессы под свои нужды, по которым будет работать устройство на основе ТСМ-смарт ПАК-200.

МОДУЛЬ РАБОТЫ С РЕЛЕ

Данный модуль описывать работу с  модулем управления «ТЭСМАРТ - АСУ» в качестве платы реле.

Модуль управления «ТЭСМАРТ-АСУ» — это универсальное решение для автоматизации управления исполнительными механизмами различного оборудования на объекте. Он идеально подходит как для использования в системах умных домов, так и в промышленных, и коммерческих целях. Модуль позволяет управлять широким спектром устройств, включая регулирующие и запорные клапаны, освещение, переключатели, вентиляторы, насосы и другие механизмы.

Перечень используемых команд:

| relay Relay1 1 on | # открытие реле 1 на плате реле Relay1 |
| --- | --- |
| relay Relay1 1 off | # закрытие реле 1 на плате реле Relay1 |
| relay Relay1 1,2,3 on | # открытие реле 1, 2, 3 на плате реле Relay1 |
| relay Relay1 1,2,3 off | # закрытие реле 1, 2, 3 на плате реле Relay1 |
| relay Relay1 @номер@ on | # открытие реле номер задается переменной @номер@ на плате реле Relay1 |
| relay Relay1 @номер@ off | # закрытие реле номер задается переменной @номер@ на плате реле Relay1 |
| @номер@ = 1 | # задаем переменную @номер@ равную номеру канала реле (1) |
| :цикл | # метка начала цикла |
| @номер@ = @номер@+1 | # увеличение переменной @номер@ |
| пересли @номер@ < 9 цикл | # условный переход на метку «цикл» |
| echo off | # выключения вывода в лог файл команд программы |
| чт Relay1 R@номер@ @Состояние_реле_&номер&@ | # чтение состояния реле в переменную @Состояние_реле_&номер&@ можно использовать другую команду: relay Relay1 @номер@ ? @Состояние_реле_&номер&@ |
| печать @Состояние_реле_&номер&@ | вывод в лог файл состояния реле |
| CLEAR @Состояние_реле_&номер&@ | # очистка переменной @Состояние_реле_&номер&@ |
| переход цикл | # безусловный переход к метке «цикл» |
| @время_с_прибора@ = $TIME | # чтение текущего времени в переменную |
| чт D2 T temp_1 | # чтение значения канала T датчика D2 в переменную temp_1 |
| пуск Fon Script_Zavodskaja_Programma Rele startS | # запуск программы в фоновом режиме процесса Rele используя в качестве родительского процесса процесс Script_Zavodskaja_Programma |

ВКЛЮЧИТЬ ПООЧЕРЕДНО ВСЕ РЕЛЕ НА ПЛАТЕ RELAY1 В ЦИКЛЕ

#Начало#

@номер@ = 1

:цикл

relay Relay1 @номер@ on

@номер@ = @номер@+1

пересли @номер@ < 9 цикл

#Конец#

ВЫКЛЮЧИТЬ ПООЧЕРЕДНО ВСЕ РЕЛЕ НА ПЛАТЕ RELAY1 В ЦИКЛЕ

#Начало#

@номер@ = 1

:цикл

relay Relay1 @номер@ off

@номер@ = @номер@+1

пересли @номер@ < 9 цикл

#Конец#

ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ РЕЛЕ НА ПЛАТЕ RELAY1 ОДНОВРЕМЕННО

#Начало#

relay Relay1 1,2,3,4,5,6,7,8 on

#Конец#

ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ РЕЛЕ НА ПЛАТЕ RELAY1 ОДНОВРЕМЕННО

#Начало#

relay Relay1 1,2,3,4,5,6,7,8 off

#Конец#

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ РЕЛЕ ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ (ВАРИАНТ C ПЕРЕМЕННЫМИ)

#Начало#

echo off

@номер@ = 3

@Время_ожидания@ = 10

@Интервал_работы@ = 5

:цикл

пауза @Время_ожидания@

relay Relay1 @номер@ on

чт Relay1 R@номер@ @Состояние_реле_&номер&@

печать @Состояние_реле_&номер&@

пауза @Интервал_работы@

relay Relay1 @Номер_реле@ off

relay Relay1 @Номер_реле@ ? @Состояние_реле_&номер&@

печать @Состояние_реле_&номер

CLEAR @Состояние_реле_&номер&@

переход цикл

#Конец#

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ РЕЛЕ ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ (ВАРИАНТ БЕЗ ПЕРЕМЕННЫХ)

#Начало#

:цикл

пауза 10

relay Relay1 3 on

чт Relay1 R3 @Состояние_реле_3@

печать @Состояние_реле_3@

пауза 5

relay Relay1 3 off

relay Relay1 3 ? @Состояние_реле_3@

печать @Состояние_реле_3@

CLEAR @Состояние_реле_3@

переход цикл

#Конец#

ОДНОКРАТНОЕ ОТКРЫТИЕ РЕЛЕ В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ

#Начало#

@время_срабатывания@ = 16.40.20

:цикл

@время@ = $TIME

пересли @время_срабатывания@ <= @время@ включение

relay Relay1 1 off

переход цикл

:включение

relay Relay1 1 on

#Конец#

ОТКРЫТИЕ ЗАКРЫТИЕ РЕЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ ДАТЧИКОВ С ИНТЕРВАЛОМ ПРОВЕРКИ

#Начало#

@заданная_температура@ = 24

:цикл

пауза 300

чт D2 T temp_1

пересли temp_1 > @заданная_температура@ включение

relay Relay1 1 off

переход цикл

:включение

relay Relay1 1 on

переход цикл

#Конец#

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ РЕЛЕ ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ (ВАРИАНТ C ПЕРЕМЕННЫМИ) В ФОНОВОМ ПРОЦЕССЕ

#Начало#

@номер@ = 3

@Время_ожидания@ = 10

@Интервал_работы@ = 5

#начало_строки#

пуск Fon Script_Zavodskaja_Programma Rele startS "echo off \:цикл\пауза @Время_ожидания@\ relay Relay1 @номер@ on\ пауза @Интервал_работы@\relay Relay1 @номер@ off\переход цикл"

#конец_строки#

#Конец#

ОДНОКРАТНОЕ ОТКРЫТИЕ РЕЛЕ В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ В ФОНОВОМ ПРОЦЕССЕ

#Начало#

@время_срабатывания@ = 16.40.20

@номер@ = 3

#начало_строки#

пуск Fon Script_Zavodskaja_Programma Rele startS “\:цикл\{время} = $TIME\пересли @время_срабатывания@ <= {время_с_прибора} включение\relay Relay1 @номер@ off\переход цикл\:включение\relay Relay1 @номер@ on"

#конец_строки#

#Конец#

ОТКРЫТИЕ ЗАКРЫТИЕ РЕЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ ДАТЧИКОВ С ИНТЕРВАЛОМ ПРОВЕРКИ В ФОНОВОМ ПРОЦЕССЕ

#Начало#

@заданная_температура@ = 24

@номер@ = 3

#начало_строки#
пуск Fon Script_Zavodskaja_Programma Rele startS "\:цикл\ пауза 300\чт D2 T temp_1\пересли temp_1 > @заданная_температура@ включение\relay Relay1 @номер@ off\переход цикл\:включение\relay Relay1 @номер@ on \переход цикл" #конец_строки#

#Конец#

МОДУЛЬ РАБОТЫ С РЕГУЛЯТОРОМ

Данный модуль описывать работу с модулем управления «ТЭСМАРТ - АСУ» в качестве виртуального регулятора.

Модуль управления «ТЭСМАРТ-АСУ» — это универсальное решение для автоматизации управления исполнительными механизмами различного оборудования на объекте. Он идеально подходит как для использования в системах умных домов, так и в промышленных, и коммерческих целях. Модуль позволяет управлять широким спектром устройств, включая регулирующие и запорные клапаны, освещение, переключатели, вентиляторы, насосы и другие механизмы.

Перечень используемых команд:

| reg +pid Relay1Reg1_R2 config PID on D1 1 VAD | # включение второй системы первого регулятора (реле 3 и 4) на плате Relay1/ настройки из секции PID/ отслеживает параметр VAD с датчика D1 |
| --- | --- |
| арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS Re 2 | # отслеживание текущего положения регулятора |
| рег уст Relay1Reg1_R2 150 п 100 | # устанавливаем «эталонное» значение (150) отслеживаемого параметра, а также приостанавливаем все остальные процессы на 100 секунд |
| reg +pid Relay1Reg1_R2 config PID off D1 1 VAD | # выключение второй системы первого регулятора (реле 3 и 4) на плате Relay1 |
| reg +pid Relay@Номер_платы@Reg@Номер_системы@_R@Номер_регулятора@ config PID on D1 1 VAD | # включение регулятора через заданные переменные @Номер_платы@, @Номер_системы@, @Номер_регулятора@, / настройки из секции PID/ отслеживает параметр VAD с датчика D1 |
| арт парам Relay@Номер_платы@Reg@Номер_системы@ LOAD_POS @sost@ @Номер_регулятора@ | # отслеживание текущего положения регулятора, заданного через переменные, и запись положения в переменную @sost@ |
| reg +pid Relay1Reg1_R1 1 0 1 10 10 on D1 1 T | обозначаем первый блок первого регулятора (реле 1 и 2) на плате Relay1 для отслеживания параметра T с датчика D1 с параметрами P=1, I=0, D=1, относительная погрешность = 10%, интервал между измерениями = 10мс. |

РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ

#Начало#

reg +pid Relay1Reg2_R1 config PID on D1 1 T

# Комм: обозначаем первый блок второго регулятора (5 и 6 реле) на плате Relay 1 для отслеживания параметра T с датчика D1. Базовые настройки берем из секции PID в файле 'Zadaniya_regulyatorov.ini'

reg +pid Relay1Reg2_R1 off

# Комм: останавливаем работу регулятора

#Конец#

#Начало#

reg +pid Relay1Reg1_R1 1 0 1 10 10 on D1 1 T

# Комм: обозначаем первый блок первого регулятора (реле 1 и 2) на плате Relay1 для отслеживания параметра T с датчика D1 с параметрами P=1, I=0, D=1, относительная погрешность = 10%, интервал между измерениями = 10мс.

reg уст Relay1Reg1_R1 23 п 50

арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS Re 1

печать Re

reg +pid Relay1Reg1_R1 off

reg +pid Relay1Reg1_R2 config PID1 on D1 1 T

# Комм: обозначаем второй блок первого регулятора (3 и 4 реле) на плате Relay 1 для отслеживания параметра T с датчика D1. Модифицированные настройки берем из предварительно  созданной секции PID1 (создается по аналогии с секцией PID, но с вашими значениями) в файле 'Zadaniya_regulyatorov.ini'

#Конец#

ЗАДАНИЕ СВОИХ PID ХАРАКТЕРИСТИК РЕГУЛЯТОРА

#Начало#

@P_value@ = 1

@I_value@ = 1

@D__value@ =1

@Relative_error@ = 5

@Measuring_period@ = 100

#начало_строки#

reg +pid Relay1Reg1_R1 @P_value@ @I_value@ @D__value@ @Relative_error@ @Measuring_period@ on D1 1 VAD

#конец_строки#

# Комм: обозначаем первый блок первого регулятора (реле 1 и 2) на плате Relay1 для отслеживания параметра T с датчика D1 с параметрами: P, I, D, относительная погрешность, интервал между измерениями, заданными с помощью переменных в начале программы

чт D1 VAD Per1

печать Per1

арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS Re1 1

печать Re1

reg уст Relay1Reg1_R1 150 п 50

чт D1 VAD Per2

печать Per2

арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS Re2 1

печать Re2

reg +pid Relay1Reg1_R1 off

#Конец#

ЗАДАНИЕ РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА В ФОНОВОМ ПРОЦЕССЕ

#Начало#

пуск Fon Script_Zavodskaja_Programma Regul_fon_proc startS "{P_val} = 1\ {I_val} = 0.8\ {D_val} = 0.6\ reg +pid Relay1Reg1_R1  {P_val} {I_val} {D_val} 5 200 on D1 1 VAD\ чт D1 VAD {Per1}\ печать {Per1}\ арт парам Relay1Reg1\ LOAD_POS {Re1} 1\ печать {Re1}\ reg уст Relay1Reg1_R1 150 п 50\ чт D1 VAD {Per2}\ печать {Per2}\ арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS {Re2} 1\ печать {Re2}\ reg +pid Relay1Reg1_R1 off"

#Конец#

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА В РАБОТУ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПАРАМЕТРА VAD С ДАТЧИКА D1

#Начало#

reg +pid Relay1Reg1_R2 config PID on D1 1 VAD

арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS Re 2

печать Re

rd D1 VAD VAD1

печать VAD1

рег уст Relay1Reg1_R2 150 п 100

арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS Re 2

печать Re

reg +pid Relay1Reg1_R2 config PID off D1 1 VAD

rd D1 VAD VAD1

печать VAD1

#Конец#

РАБОТА РЕГУЛЯТОРА ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ

#Начало#

echo off

@Номер_платы@ = 1

@Номер_системы@ = 1

@Номер_регулятора@ = 2

@Время_ожидания@ = 500

@Интервал_работы@ = 500

:цикл

пауза @Время_ожидания@

#начало_строки#

reg +pid Relay@Номер_платы@Reg@Номер_системы@_R@Номер_регулятора@ config PID on D1 1 VAD

#конец_строки#

#начало_строки#

арт парам Relay@Номер_платы@Reg@Номер_системы@ LOAD_POS @sost@ @Номер_регулятора@

#конец_строки#

печать @sost@

rd D1 VAD @sost_dat@

печать @sost_dat@

#начало_строки#

рег уст Relay@Номер_платы@Reg@Номер_системы@_R@Номер_регулятора@ 150

#конец_строки#

#начало_строки#

арт парам Relay@Номер_платы@Reg@Номер_системы@ LOAD_POS @sost@ @Номер_регулятора@

#конец_строки#

печать @sost@

пауза @Интервал_работы@

#начало_строки# reg +pid Relay@Номер_платы@Reg@Номер_системы@_R@Номер_регулятора@ config PID off D2 1 VAD

#конец_строки#

#начало_строки#

арт парам Relay@Номер_платы@Reg@Номер_системы@ LOAD_POS @sost@ @Номер_регулятора@

#конец_строки#

печать @sost@

rd D1 VAD @sost_dat@

печать @sost_dat@

clear @sost@

clear @sost_dat@

переход цикл

#Конец#

ЗАДАНИЕ РЕГУЛЯТОРА С ПЕРЕМЕННЫМИ PID НАСТРОЙКАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА

#Начало#

:цикл

арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS Re1 1

печать Re1

пересли @Re1@ < 15 вкл_15

переход вкл_75

:вкл_15

@P@ = 100-3*@Re1@

reg +pid Relay1Reg1_R1 @P@ 0 0 10 200 on D1 1 VAD

reg уст Relay1Reg1_R1 190 п 30

чт D1 VAD P_VAD

печать P_VAD

пауза 100

переход цикл

:вкл_75

пересли @Re1@ > 75 вкл_100

@P@ = 60-@Re1@/4

reg +pid Relay1Reg1_R1 @P@ 0 0 10 200 on D1 1 VAD

reg уст Relay1Reg1_R1 190 п 30

чт D1 VAD P_VAD1

печать P_VAD1

пауза 100

переход цикл

:вкл_100

@P@ = 300-3*@Re1@

reg +pid Relay1Reg1_R1 @P@ 0 0 10 200 on D1 1 VAD

reg уст Relay1Reg1_R1 190 п 30

чт D1 VAD P_VAD1

печать P_VAD1

пауза 100

переход цикл

#Конец#

ЗАДАНИЕ РАЗНЫХ PID СЕКЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА

#Начало#

:цикл

арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS Re1 1

печать Re1

пересли Re1 > 50 вкл_новый

reg +pid Relay1Reg1_R1 config PID on D1 1 VAD

reg уст Relay1Reg1_R1 180 п 50

чт D1 VAD P_VAD

печать P_VAD

пауза 200

переход цикл

:вкл_новый

reg +pid Relay1Reg1_R1 config PID1 on D1 1 VAD

reg уст Relay1Reg1_R1 180 п 50

чт D1 VAD P_VAD1

печать P_VAD1

пауза 200

переход цикл

#Конец#

РАБОТА РЕГУЛЯТОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАНИЙ СТОРОННЕГО ДАТЧИКА

#Начало#

@заданное_значение@ = 25

@значение_срабатывания_регулятора@ = 1.5

:включение_регулятора_от_датчика

чт D2 VAD @влажность@

печать @влажность@

#начало_строки#

пересли @влажность@ >= @значение_срабатывания_регулятора@ включение_регулятора

#конец_строки#

reg +pid Relay1Reg2_R1 config PID off D1 1 VAD

rd D1 VAD VAD1

печать VAD1

переход возвратный

:включение_регулятора

reg +pid Relay1Reg1_R2 config PID on D1 1 VAD

арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS Re 2

печать Re

rd D1 VAD VAD1

печать VAD1

рег уст Relay1Reg1_R2 @заданное_значение@ п 100

арт парам Relay1Reg1 LOAD_POS Re 2

печать Re

rd D1 VAD VAD1

печать VAD1

:возвратный

пауза 300

переход включение_регулятора_от_датчика

#Конец#

МОДУЛЬ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ

Данный раздел описывает работу с различными типами файлов, показывает процедуры обмена, чтения и записи информации.

Перечень используемых команд:

| ini chtenie_zapis.ini PID P Per 1 | Чтение параметра P из секции PID файла chtenie_zapis.ini в переменную Per. 1 – число, которое присвоится параметру P в случае, если его значение не задано правильно?? |
| --- | --- |
| +ini chtenie_zapis.ini Devices Name4 @Naame@ | Запись значение из @Naame@ в параметр Name4 из секции Devices файла chtenie_zapis.ini |
| TOFILE - ./bcini10 Тест <> Текст | Вывод слов Тест Текст друг под другом в окне №10 главной страницы |
| TOFILE - ./Mail/nov.txt relay1 = @sost1@ <> relay2 = @sost2@ <> relay3 = @sost3@ | Формирование текстового файла nov.txt в директории ./Mail/ для дальнейшей отправки по email. Файл содержит информацию о состоянии реле, записанную в три строки |
| TOFILE - ./Mail/nov.mail Message=Privet <> From=ТСМ-смарт <> NameTo=ivan@yandex.ru <> atfile=nov.txt | Отправка сообщения Privet от отправителя ТСм-смарт на почту Ивана, а также к сообщению прикрепляется ранее сформированный файл nov.txt |

ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ INI ФАЙЛА

#Начало#

ini chtenie_zapis.ini PID P Per 1

печать @Per@

#Конец#

ЗАПИСЬ ДАННЫХ В INI ФАЙЛ

#Начало#

@Naame@ = ne_opr

+ini chtenie_zapis.ini Devices Name4 @Naame@

#Конец#

или вариант без переменной

#Начало#

+ini chtenie_zapis.ini Devices Name3 ne_opr

#Конец#

ВЫВОД ТЕКСТА В ОКОШКЕ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

#Начало#

TOFILE - ./bcini10 Тест <> Текст

#Конец#

ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ФАЙЛА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

#Начало#

чт Relay1 R1 @sost1@

чт Relay1 R2 @sost2@

чт Relay1 R3 @sost3@

#начало_строки#

TOFILE - ./Mail/nov.txt relay1 = @sost1@ <> relay2 = @sost2@ <> relay3 = @sost3@

#конец_строки#

#начало_строки#

TOFILE - ./Mail/nov.mail Message=Privet <> From=ТСМ- смарт <> NameTo=ivan@yandex.ru <> atfile=nov.txt

#конец_строки#

#Конец#

ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ФАЙЛА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЯ.

#Начало#

:цикл

чт D1 T T1

печать T1

пересли T1 > 20 почта

пауза 100

переход цикл

:почта

#начало_строки#

TOFILE - ./Mail/2.mail Message=температура_больше_20  <> From=ТСМ-смарт <> NameTo=ivan@yandex.ru

#конец_строки#

пауза 100

переход цикл

#Конец#

ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ФАЙЛА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ РАЗ В СУТКИ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ

#Начало#

@t1@ = 1729600200

:цикл

пересли $Unixtime = @t1@ почта

пересли $Unixtime < @t1@ пауза

@t1@ = @t1@+60*60*24

пересли @t1@ < $Unixtime цикл

:пауза

@P@ = @t1@-$Unixtime

пауза @P@

:почта

#начало_строки#

TOFILE - ./Mail/nov.mail Message=Privet <> From=ТСМ- смарт <> NameTo=...@yandex.ru

#конец_строки#

переход цикл

#Конец#

ОТПРАВКА ФАЙЛА НА FTP СЕРВЕР

#Начало#

TOFILE - ./Ftp/1.ftp Privet

#Конец#

ОТПРАВКА СООБЩЕНИЯ НА ДИНАМИК ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

#Начало#

TOFILE - ./Voice/1.voice "Тест голоса! Второе предложение"

#Конец#

МОДУЛЬ РАБОТЫ С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ КНОПКАМИ

Данный раздел описывает настройку программируемых виртуальных кнопок. Они находятся в web - интерфейсе ТСМ-смарт ПАК-200 в разделе «Включатели». В окне кнопки пишется программа, которая будет исполнена при нажатии на кнопку. Программы, описываемые в данном разделе, можно найти в перечне программ, описанных выше.

СООБЩЕНИЕ НА ВЫВОД ЭКРАНА КНОПКИ

#Начало#

TOFILE - ./button1 Нужный текст

#Конец#

ОТКРЫТИЕ/ОСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛЯТОРА ПРИ НАЖАТИИ НА ПРОГРАММИРУЕМУЮ КНОПКУ

Создаем процесс с названием Script_ButtonХ, где вместо Х пишем номер программируемой кнопки

#допустим, регулятор открывается при R1 = off and R2 = on

#Начало#

rd Relay1 R1 @p1@

rd Relay1 R2 @p2@

#контрольное выключение реле

relay Relay1 1 off

relay Relay1 2 off

пересли @p1@ = on err

пересли @p2@ = on vikl

relay Relay1 2 on

#начало_строки#

TOFILE - ./button3 Открытие клапана регулятора <> @$DATETIME@ <> изменить состояние

#конец_строки#

переход end

:vikl

#начало_строки#

TOFILE - ./button3 Остановка работы регулятора <> @$DATETIME@ <> изменить состояние

#конец_строки#

переход end

:err

TOFILE - ./button3 Ошибка! Реле 1 было включено

переход end

:end

#Конец#

ЗАКРЫТИЕ/ОСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛЯТОРА ПРИ НАЖАТИИ НА ПРОГРАММИРУЕМУЮ КНОПКУ

Создаем процесс с названием Script_ButtonХ, где вместо Х пишем номер программируемой кнопки

#допустим, регулятор закрывается при R1 = on and R2 = off

#Начало#

rd Relay1 R1 @p1@

rd Relay1 R2 @p2@

#контрольное выключение реле

relay Relay1 1 off

relay Relay1 2 off

пересли @p2@ = on err

пересли @p1@ = on vikl

relay Relay1 1 on

#начало_строки#

TOFILE - ./button3 Закрытие клапана регулятора <> @$DATETIME@ <> изменить состояние

#конец_строки#

переход end

:vikl

#Конец#

МОДУЛЬ РАБОТЫ С АППАРАТНЫМИ КНОПКАМИ

Данный раздел описывает настройку программируемых аппаратных кнопок, которые находятся на корпусе используемого вами прибора. Для того, чтобы перейти в окно программирования аппаратных кнопок, необходимо сначала войти в окно «Включатели», а из него перейти  в окно «Аппаратные кнопки».

Далее, в соответствии с примером из справки, составляется программа управления кнопками в свободном окне.

ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

Данный раздел представлен для ознакомления с функциями, доступными при подключении динамика к ТСМ-смарт ПАК-200. Ниже представлены программы по голосовому оповещению.

Голосовое оповещение об изменении состояния реле (в данном случае реле 1 на плате Relay1)

#Начало#

@sensor_name@ = Relay1

@param_name@ = R1

#начало_строки#

rd @sensor_name@ @param_name@ @sensor_name&param_name&@

#конец_строки#

@count@ = 0

LOADSTATE

:check

clear @IS@

rd @sensor_name@ @param_name@ @IS@

пересли @IS@ ? 0 one_more

пересли @IS@ = @sensor_name&param_name&@ one_more

переход differ

:one_more

clear @IS@

пауза 1

@count@ = @count@ + 1

пересли @count@ < 60000 check

RESTART SAVESTATE

:differ

пересли @IS@ = ON differ1

TOFILE - ./Voice/1.voice Реле @param_name@ выключено

@sensor_name&param_name&@ = @IS@

переход check

:differ1

TOFILE - ./Voice/1.voice Реле @param_name@ включено

@sensor_name&param_name&@ = @IS@

переход check

#Конец#

Фоновый процесс голосового оповещения

#Начало#

пуск Fon Script_Zavodskaja_Programma proverka startS "echo off\чт Relay1 R1 {sp}\{count}=0\LOADSTATE\:check\clear {IS}\чт Relay1 R1 {IS}\пересли {IS} ? 0 one_more\пересли {IS} = {sp} one_more\переход differ\:one_more\clear {IS}\пауза 1\{count} ={count} + 1\пересли {count} < 60000 check\RESTART SAVESTATE\:differ\пересли {IS} = ON differ1\TOFILE - ./Voice/1.voice Реле выключено\{sp} = {IS}\переход check\:differ1\TOFILE - ./Voice/1.voice Реле  включено\{sp} = {IS}\переход check"

#Конец#

ГОЛОСОВАЯ АКТИВАЦИЯ КОМАНД

Данный раздел представлен для ознакомления с функциями, доступными при подключении микрофона к устройству ТСМ-смарт ПАК-200. Ниже представлены программы по созданию команд голосовой активации.

Для перехода в окно создания команд необходимо нажать на кнопку «Голосовая активация» из главного меню ТСМ-смарт ПАК-200.

Далее в соответствии с указанной в справке инструкцией составляете команды голосовой активации. Ниже представлены скриншоты с примером заполнения окна и создания исполнительных файлов.

Список процессов:

РАБОТА СО СЦЕНАРИЯМИ

После подключения нового прибора к контроллеру (например, теплосчетчика) необходимо убедиться в том, что система его воспринимает и может с ним работать. Для этого из главной страницы следует перейти в «Режим наладки» - «Настройка приборов» - «Переопределить приборы».

По окончании загрузки должна появиться информация о подключенном приборе. Пример указан на рисунке 1.

Рисунок 1

Для дальнейшей работы с прибором контроля (в нашем случае – теплосчетчик) необходимо указать его номер. Также можно указать его наименование для упрощения работы в дальнейшем.

Для этого из главной страницы необходимо перейти в «Режим наладки» - «База процессов». Здесь находится автоматически сформированный процесс «Script_Zavodskaja_Programma». Следует нажать «Параметры».

Рисунок 2

Рисунок 3

После внесения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». После сохранения в этом же окне нажать на кнопку «Создать или сбросить конфигурацию Script_Zavodskaja_Programma». В результате должны быть созданы два файла « .ini» и « .names»

Рисунок 4

Далее следует создать непосредственно сценарий, который выведет показания всех определенных системой датчиков на главный экран. Для этого из главной страницы следует перейти в «Сценарии» - «Добавить сценарий».

После этого открывается окно «Конфигурация сценария». Обязательно задается наименование сценария, например Monitor.

Рисунок 5

Далее следует прокрутить окно вниз и нажать «Сохранить». После этого из главной страницы следует перейти в «Сценарии», прокрутить окно вниз и нажать «Пуск».

Рисунок 6

После нажатия кнопки «Пуск» в окошках выше появится информация о приборах и датчиках, которые были автоматически определены системой.

Рисунок 7

Информация  о приборах и датчиках

Расшифровка состояния конкретного регулятора:

В окне «состояние регуляторов» есть информация

Relay1: 1.1(1):0 1.2(2):0 2.1(3):0 2.2(4):0

Relay1_PWM: 1(5):0 2(6):0

Расшифровка: существует плата Relay1 с 8 реле. На ее базе созданы 4 виртуальных регулятора, каждый из которых занимает 2 реле, а также существует 2 отдельных выхода под PWM управление.  В окне «состояние регуляторов» описаны состояния 4-х виртуальных регуляторов и 2-х PWM. Регуляторы идут по порядку, т.е. 1.1 – первый регулятор (1 и 2 реле), 1.2 – второй регулятор (3 и 4 реле), 2.1 – третий регулятор (5 и 6 реле), 2.2 – четвертый регулятор (7 и 8 реле). В скобках указаны номер регуляторов.

Relay1: 1.1(1):0 1.2(2):0 2.1(3):0 2.2(4):0

Relay1_PWM: 1(5):0 2(6):0

После двоеточия «:» написано значение состояния регулятора. Оно принимает значение от 0 до 100 в зависимости от степени открытия виртуального регулятора.

В окнах 1 – 14 отображается информация про определенные системой датчики. Количество окон соответствует количеству подключенных датчиков.

Выводимая информация:

| Окно №1 Д1 | В первое окно выводится информация про 1-й датчик |
| --- | --- |
| о.1_PRIBOR1_T1_P1: 85.684 | О.1 – (основной) - обозначение первого канала датчика. В данном случае это значение температуры (T1) с прибора «PRIBOR1». Единица измерения – см. инструкцию к датчику. В данном случае – «0С» |
| д.2_PRIBOR1_T1_P1: 0.900 | Д.2 – (дополнительный) - обозначение второго канала датчика. В данном случае это значение давления (Р1) с прибора «PRIBOR1». Единица измерения – см. инструкцию к датчику. В данном случае – «МПа» |
| Цель | Целевое значение, которое указывается в конфигурации сценария |
| Рег. нет | Обозначение номера регулятора, который работает от показаний датчика. Если регулятор не прикреплен, тогда (нет) |
| Р. нет | Обозначение номера реле, который работает от показаний датчика. Если регулятор не прикреплен, тогда (нет) |

В окне 14 представлен датчик 1wr. Датчики 1-Wire — устройства, передающие данные по одному проводу. Каждый датчик имеет уникальный ID. Используются для измерения температуры, влажности и других параметров. Имеют несколько каналов измерения. Подключаются к контроллеру для сбора и обработки данных.

Регулирование расхода

В данной инструкции будет показано два способа регулирования расхода с помощью автоматического клапана через «Сценарии»

- Регулирование расхода по показаниям расходомера.

Допустим, нас интересует регулирование объемного расхода по второму каналу прибора. В таком случае на странице с показаниями датчиков следует найти окно, в которое выводятся нужные показания.

Рисунок 8

Внимание следует обратить на название и номер датчиков. В данном случае «PRIBOR1_V2_M2» означает:

Данные берутся из ранее обозначенного нами прибора PRIBOR1

Существует 2 канала данных с датчика.

В первом канале датчика (V2) отображается объемный расход со второго канала прибора.

Во втором канале датчика (M2) отображается массовый расход со второго канала прибора.

В окне написан номер окна и номер датчика, который выводится в это окно. В нашем случае в «Окно 8» выводятся показания «Д.8», т.е. датчика 8.

Также внимание следует обратить и на наличие регуляторов. Необходимо подключить регулирующий клапан к соседним реле (1 2, 3 4 и тд) для правильной работы регуляторов.

Рисунок 9

Допустим, управлять расходом мы будем с помощью Регулятора 1 (реле 1 и 2), и нам необходимо задать расход в 1 м3/час во втором канале теплосчетчика. Для этого из главной страницы необходимо перейти в «Сценарии», спуститься вниз и нажать на «Конфигурация (полная)» созданного ранее сценария.

Перед нами опять откроется окно конфигурации сценария.

Следует перейти в «Настройки основные». Для удобства здесь можно присвоить имя 8-му датчику. Важно обратить внимание на канал датчика. Т.к. нас интересует именно объемный расход, имя следует давать 1 каналу 8-го датчика. В окне «Цель» 8-го датчика следует написать «1», т.к. нам надо поддерживать расход в 1 м3/час.

Рисунок 10

Далее необходимо указать номер регулятора, который управляет клапаном. Для этого ниже следует найти «Привязка реле и регуляторов к датчикам. Настройки реле». Там для 8-го датчика указываем 1-й регулятор в качестве устройства управления.

Рисунок 11

Далее следует нажать «Сохранить», а затем опять нажать «Пуск» для того, чтобы сценарий начал работу по новому алгоритму.

- Регулирование расхода по перепаду давления до и после клапана.

Как и в прошлой главе, необходимо выяснить, какие именно датчики будут использоваться в управлении расходом. Допустим, это первые два канала теплосчетчика.

Рисунок 12

По аналогии с прошлой главой становится понятно, что 1-й канал датчиков показывает температуру (T1 и T2), а второй – давление в МПа (P1 и P2). В данном случае P1 = P2 = 0.9 Мпа. Допустим, нам необходимо создать перепад давления в 0.2 Мпа (2 атм).

Необходимо перейти в конфигурацию сценария по аналогии с прошлой главой.

В данном случае расход будет управляться по показаниям вторых (2-ых) каналов датчиков 1 и 2. Зададим им имена.

Рисунок 13

У первого датчика нет цели, т.к. он используется для сравнения со вторым датчиком. У второго датчика цель – поддерживать перепад давления 0.2 Мпа с первым датчиком. Для этого первый датчик необходимо сделать «контрольным» для второго.

Следует перейти в «настройки расчета и режима». В окне «Контр. д.2» написать «1».

Рисунок 14

Таким образом в качестве цели для второго датчика стало возможно использовать показания первого датчика. Целью является поддержание разницы в 0.2 Мпа, соответственно, в цель 2-го датчика следует записать «{R_kontr}-0.2».

Рисунок 15

Заключительным шагом является обозначение номера управляющего регулятора по аналогии с прошлой главой. Регулирование происходит в зависимости от достижения цели датчиком 2, поэтому к нему привязывается регулятор 1.

Рисунок 16

Далее кнопка «Сохранить», а затем «Пуск» для работы сценария по новому алгоритму.

Регулирование температуры

- Поддержание разных температур нескольких контуров в зависимости от температуры на улице

Допустим, нам необходимо поддерживать температуру контуров в зависимости от влияющих факторов. Например, при внешней температуре менее 10 0C необходимо нагреть жидкость в К1 до 90 0С, а в К2 до 80 0С. При наружней температуре больше 10 0С температуры контуров довести до 50 и 40 0С соответственно.

В таком случае нам потребуется:

- 3 датчика температуры (окр. среда, К1, К2)

- 2 регулятора (регулирование К1 и К2), т.е. условно реле 1,2,3,4

В качестве значений температур К1 и К2 возьмем 1 и 2 каналы теплосчетчика.

Рисунок 17

Однако сейчас нас интересуют первые каналы датчиков 1 и 2, т.к. они показывают температуру (T1 и Т2). На рисунке T1 = 59.3, а Т2 = 25.1.

Температуру окружающей среды возьмем с датчика 14.

Рисунок 18

В датчиках 1wr можно распределять показания на разные каналы. Это производится в ini файле процесса «Script_Zavodskaja_Programma». На рисунке 19 видно, что показатели температуры вынесены на 1 канал.

Рисунок 19

Допустим, температура К1 регулируется 1-м регулятором, а К2 – 2-м регулятором.

Теперь можно переходить к конфигурированию сценария.

Переходим в «Конфигурация (полная)»

Задаем имена датчикам.

Рисунок 20

Рисунок 21

Датчик 14 не имеет цели. Для датчиков 1 и 2 зададим цель для внешней температуры более 10 0С, т.е. 50 и 40 0С.

Рисунок 22

Теперь необходимо создать такое условие, что при понижении внешней температуры до <= 10 0С, цели датчиков 1 и 2 изменятся на 90 и 80 0С.

Для этого переходим в «Настройки расчета и режима». Здесь для датчиков 1 и 2 необходимо указать 14-й датчик в качестве контрольного, т.к. в зависимости от его показаний будет меняться цель датчиков 1 и 2.

Рисунок 23

В качестве контрольного значения следует указать 10 0С, а в качестве условия знак меньше <.

В качестве новой цели «Цель2 д.1» и «Цель2 д.2» указываем 90 и 80 0С соответственно.

Рисунок 24

Далее остается привязать 1-й регулятор к 1-му датчику, а 2-й ко 2-му

Рисунок 25

- Регулирование температуры обратного потока жидкости в зависимости от температуры воздуха.

Рисунок 26

На рисунке 26 представлен типовой график зависимости температуры обратного контура в зависимости от температуры воздуха.

Видна линейная зависимость: Tобр = 45 – Tвозд

В таком случае для поддержания корректной температуры следует перейти в файл конфигурации сценария.

Допустим, что регулировать нужно поток во 2 канале прибора.

Рисунок 27

Температуру воздуха берем из 1 канала 14 датчика (см. предыдущий раздел).

В файле конфигурации контроллера задаем имя датчиков

Рисунок 28

Далее необходимо сделать 14-й датчик контрольным для 2-го, т.к. от показаний 14-го датчика изменяется целевая температура 2-го. Для этого переходим в «Настройки расчета и режима», и в окне «Контр. д. 2» пишем «14».

Рисунок 29

Теперь в качестве цели для датчика температуры обратного контура можно записать выше упомянутую формулу «45-{R_kontr}».

Риунок 30

Последним шагом является привязка нужного регулятора ко второму датчику

Рисунок 31

- Заключение

Настоящая инструкция охватывает основные этапы настройки, и эксплуатации промышленного автоматического контроллера. Строгое соблюдение изложенных рекомендаций обеспечивает надёжную и безопасную работу оборудования, способствует повышению точности управления технологическими процессами и продлевает срок службы устройства.

Перед началом работы убедитесь, что персонал прошёл необходимое обучение и ознакомлен с документацией изготовителя. При возникновении нестандартных ситуаций, ошибок в работе контроллера или сбоев в системе управления немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь к службе технической поддержки производителя.