ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ»

Аналоговый датчик влажности

ПАСПОРТ

ЭС 00000000.000.000 ПС

www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47

- Основные сведения

- Назначение

Аналоговый датчик влажности (далее — датчик), построенный на базе прецизионного сенсора относительной влажности HIH-4000-003, представляет собой измерительное устройство для непрерывного мониторинга уровня влажности окружающей среды.

Датчик преобразует значение относительной влажности воздуха в пропорциональное выходное напряжение постоянного тока по линейной зависимости:

V<sub>OUT</sub> = V<sub>SUPPLY</sub> × (0,0062 × %RH + 0,16)

где:

V<sub>OUT</sub> — выходное напряжение, В;

V<sub>SUPPLY</sub> — напряжение питания, В;

%RH — относительная влажность, %.

Выходной сигнал может быть считан аналого-цифровым преобразователем (АЦП) контроллера, ПЛК, микроконтроллера или специализированного измерительного прибора.

Области применения:

- Системы климат-контроля и вентиляции зданий;

- Промышленные системы мониторинга параметров среды;

- Сельскохозяйственные комплексы и теплицы;

- Складские помещения и архивы;

- Умные дома и системы автоматизации;

- Метеорологические станции;

- Оборудование для сушки и увлажнения воздуха.

Требования к окружающей среде:

Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Не допускается прямое попадание воды, конденсата, масел и химических реагентов на чувствительный элемент (при исполнении без соответствующей защиты).

- Варианты исполнения корпуса

- Корпус с защитой IP44

- Технические характеристики

  - Состав датчика

Датчик поставляется в пластиковом, оснащенным гермовводами для подключения линий снятия аналогового сигнала.

  - Основные параметры приведены в таблице 1

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Масса, г | Не более 100 |
| Рабочая температура, ˚С | от -40 до +85 |
| Относительная влажность (рабочая), %RH | 0...100 (без конденсата) |
| Напряжение питания, В (DC) | от 4 до 5,8 |
| Потребляемый ток, мА | Не более 0,2 |
| Тип выходного сигнала | Аналоговый, напряжение |
| Выходное напряжение, В | 3.198 (при 75.3% RH) |
| Точность измерения, %RH | ±3,5 (при 25°C, 0...100% RH) |
| Время отклика, с | 5 |

- Указание по монтажу и подключению

  - Требования к месту установки

- Датчик должен устанавливаться в зоне, репрезентативной для измеряемого объёма воздуха;

- Избегать мест с прямым воздействием солнечных лучей, источников тепла, сквозняков;

- Обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг чувствительного элемента;

- Минимальное расстояние от стен и препятствий — не менее 100 мм;

- Не устанавливать в местах возможного образования конденсата (при отсутствии защиты).

  - Механический монтаж

- Разметить точки крепления на поверхности;

- Закрепить датчик с помощью винтов или клеевого состава, совместимого с АБС-пластиком;

- Убедиться в надёжности крепления и отсутствии механических напряжений на корпусе.

  - Электрическое подключение

Требования к кабелю:

- Тип: витая пара категории не ниже 3 или экранированный кабель;

- Сечение жил: 0,2...0,5 мм²;

- Максимальная длина линии: до 50 м;

- Прокладка: вдали от силовых кабелей, источников ЭМ-помех.

- Габаритные размеры и назначение выводов

| + | Подключение аналогового выхода (выход напряжение) |
| --- | --- |
| - |  |
| -5В | Подключение источника питания |
| +5В |  |

- Ресурсы, сроки службы и хранения

  - Средний срок службы датчика не менее 7 лет.

  - Условия хранения датчика в части воздействия климатических факторов 2 по ГОСТ 15150-69.

  - Датчик необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении необходимо обеспечить его сохранность, комплектность и товарный вид. Не допускается хранение датчика в помещениях, содержащих пыль и примеси агрессивных паров и газов.

  - Срок хранения датчика не должен превышать 12 месяцев при хранении в крытых помещениях в условиях, исключающих контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов.

  - Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует работу изделия и соответствие качества изделия техническим требованиям в течение гарантийного срока при условии соблюдения указаний по установке и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

  - В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

- Сведения об утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производятся в порядке, установленном Законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

- Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

- Комплект поставки

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик влажности | 1 шт. | В корпусе согласно заказу |
| 2 | Паспорт (настоящий документ) | 1 экз. |  |
| 3 | Упаковка | 1 шт. | Антистатический пакет + картонная коробка |

Настоящий паспорт является документом, подтверждающим качество и технические характеристики изделия. Сохраняйте паспорт в течение всего срока эксплуатации датчика.

Дата изготовления: «___» __________ 20   г.

Заводской номер: ____________________

ОТК: ____________________

www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24 Тел: (484) 352-62-47

e-mail: ekotem@tem-pribor.com	сайт: www.tem-pribor.com