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Аналоговый датчик влажности
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1. Основные сведения

1.1 Назначение

Аналоговый датчик влажности (далее — датчик), построенный на базе прецизионного сенсора относительной влажности HIH-4000-003, представляет собой измерительное устройство для непрерывного мониторинга уровня влажности окружающей среды.
Датчик преобразует значение относительной влажности воздуха в пропорциональное выходное напряжение постоянного тока по линейной зависимости:

V<sub>OUT</sub> = V<sub>SUPPLY</sub> × (0,0062 × %RH + 0,16)

где:

V<sub>OUT</sub> — выходное напряжение, В;
V<sub>SUPPLY</sub> — напряжение питания, В;
%RH — относительная влажность, %.

Выходной сигнал может быть считан аналого-цифровым преобразователем (АЦП) контроллера, ПЛК, микроконтроллера или специализированного измерительного прибора.

Области применения:

· Системы климат-контроля и вентиляции зданий;
· Промышленные системы мониторинга параметров среды;
· Сельскохозяйственные комплексы и теплицы;
· Складские помещения и архивы;
· Умные дома и системы автоматизации;
· Метеорологические станции;
· Оборудование для сушки и увлажнения воздуха.

Требования к окружающей среде:

Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Не допускается прямое попадание воды, конденсата, масел и химических реагентов на чувствительный элемент (при исполнении без соответствующей защиты).

1.2 Варианты исполнения корпуса

· Корпус с защитой IP44

2. Технические характеристики

2.1.  Состав датчика

Датчик поставляется в пластиковом, оснащенным гермовводами для подключения линий снятия аналогового сигнала.

2.2. Основные параметры приведены в таблице 1

Таблица 1
	Характеристика
	Значение

	Масса, г
	Не более 100

	Рабочая температура, ˚С
	от -40 до +85

	Относительная влажность (рабочая), %RH
	0...100 (без конденсата)

	Напряжение питания, В (DC)
	от 4 до 5,8

	Потребляемый ток, мА
	Не более 0,2

	Тип выходного сигнала
	Аналоговый, напряжение

	Выходное напряжение, В
	3.198 (при 75.3% RH)

	Точность измерения, %RH
	±3,5 (при 25°C, 0...100% RH)

	Время отклика, с
	5



3.  Указание по монтажу и подключению

3.1. Требования к месту установки

· Датчик должен устанавливаться в зоне, репрезентативной для измеряемого объёма воздуха;
· Избегать мест с прямым воздействием солнечных лучей, источников тепла, сквозняков;
· Обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг чувствительного элемента;
· Минимальное расстояние от стен и препятствий — не менее 100 мм;
· Не устанавливать в местах возможного образования конденсата (при отсутствии защиты).

3.2. Механический монтаж

· Разметить точки крепления на поверхности;
· Закрепить датчик с помощью винтов или клеевого состава, совместимого с АБС-пластиком;
· Убедиться в надёжности крепления и отсутствии механических напряжений на корпусе.

3.3. Электрическое подключение

Требования к кабелю:

· Тип: витая пара категории не ниже 3 или экранированный кабель;
· Сечение жил: 0,2...0,5 мм²;
· Максимальная длина линии: до 50 м;
· Прокладка: вдали от силовых кабелей, источников ЭМ-помех.

4. Габаритные размеры и назначение выводов
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	Подключение аналогового выхода (выход напряжение)

	-
	

	-5В
	Подключение источника питания

	+5В
	





5.  Ресурсы, сроки службы и хранения 

5.1. Средний срок службы датчика не менее 7 лет. 
5.2. Условия хранения датчика в части воздействия климатических факторов 2 по ГОСТ 15150-69. 
5.3. Датчик необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении необходимо обеспечить его сохранность, комплектность и товарный вид. Не допускается хранение датчика в помещениях, содержащих пыль и примеси агрессивных паров и газов. 
5.4. Срок хранения датчика не должен превышать 12 месяцев при хранении в крытых помещениях в условиях, исключающих контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов. 
5.5. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует работу изделия и соответствие качества изделия техническим требованиям в течение гарантийного срока при условии соблюдения указаний по установке и эксплуатации. 
6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. 
6.3. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации. 

7. Сведения об утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производятся в порядке, установленном Законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов. 

8. Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.









9. Комплект поставки

	№
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	Датчик влажности 
	1 шт.
	В корпусе согласно заказу

	2
	Паспорт (настоящий документ)
	1 экз.
	

	3
	Упаковка
	1 шт.
	Антистатический пакет + картонная коробка






Настоящий паспорт является документом, подтверждающим качество и технические характеристики изделия. Сохраняйте паспорт в течение всего срока эксплуатации датчика.


Дата изготовления: «___» __________ 20   г.
Заводской номер: ____________________
ОТК: ____________________ 
_________________________________________________
 Паспорт
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